## Sheet1
건물에너지 분석 조사표 by 최승혁, 김용진
table_name | 구분 | 층수 | 연면적(㎡) | 준공년도 | 계산에 사용
일반현황 | 대학본관 | 6 | 16058.05 | 1971
일반현황 | 대학본관1호관(교직원식당) | 1 | 1008 | 1992
일반현황 | 2남관 | 5 | 9181.95 | 1964
일반현황 | 2남관 (구조실험동) | 1 | 360 | 1989
일반현황 | 2동관_2남관 | 4 | 3630.79 | 1962
일반현황 | 2북관 | 6 | 15830.17 | 1979
일반현황 | 공과대학4호관(구관)-2남관 | 4 | 4431.61 | 1975
일반현황 | 공과대학4호관(신관)-2남관 | 4 | 2548.56 | 1991
일반현황 | 5남관 (문과대학) | 5 | 7778.85 | 1976
일반현황 | 5남관 (강의연구동) | 5 | 3538.98 | 1997
일반현황 | 5남관 (외국어교육원) | 5 | 7041.7 | 1979
일반현황 | 5동관 | 5 | 17340.2 | 1981
일반현황 | 5북서관_5남관 | 5 | 20186.11 | 1983
일반현황 | 6호관_9호관 | 6 | 12268.57 | 1982
일반현황 | 9호관 | 6 | 7900.67 | 1981
일반현황 | 학생회관(7호관) | 6 | 15764.76 | 1975
일반현황 | 하이테크센타(8호관) | 15 | 21750.93 | 2003
일반현황 | 서호관 | 4 | 10312 | 1999
일반현황 | 정석학술정보관 | 6 | 24781.95 | 2003
일반현황 | 휴게실(스카이라운지)_5동관 | 3 | 493.73 | 2005
일반현황 | 로스쿨관 | 5 | 7660.85 | 2002
일반현황 | 평생교육관 | 3 | 3391.37 | 1998
일반현황 | 책사랑쉼터-9호관 | 1 | 307.5 | 1998
일반현황 | 체육관(구)_9호관 | 1 | 1282.84 | 1972
일반현황 | 공대실험실_2북관 | 1 | 954 | 1998
일반현황 | 풍동실험실_5동관 | 2 | 513.92 | 1972
일반현황 | 주변전실 | 1 | 348.5 | 1977
일반현황 | 나빌레관_서호관 | 3 | 2179.17 | 1998
일반현황 | 학생실습관_나빌레관 | 2 | 314.13 | 2001
일반현황 | 운전원대기실_나빌레관 | 1 | 132 | 1986
일반현황 | 학군단-로스쿨 | 3 | 1333.72 | 1978
일반현황 | 인하드림센터3관(벤처창업관구관) | 3 | 1017.36 | 1993
일반현황 | 인하드림센터2관(벤처창업관신관)_3관 | 3 | 861.54 | 2000
일반현황 | 김현태 인하드림센터1관(창업보육센터) | 6 | 4003.05 | 2013
일반현황 | 60주년기념관 | 15 | 25833.57 | 2015
252341.1
table_name | 구분 | SH-4 | H-1 | H-2 | H-3 | H-4 | H-6 | H-7 | HO-1 | HO-2 | HO-3 | HN-1 (상) | HN-1 (하) | HN-2 (상) | HN-2 (하) | HN-3 (상)
변압기별 전력사용량 | 건물명 | 정석학술정보관 | 본관 | 5호남관 | 김현태 인하드림센터 | 9호관,평생교육원 | 60주년 | 서호관 | 하이테크센터 | 로스쿨관 | 학생회관 | 2호남관, 4호관 | 5호북관 | 2호북관,2북신관 | 인하드림센터 3관 | 5호동관
변압기별 전력사용량 | 연면적 | 24781.95 | 17066.05 | 38642.66 | 4003.05 | 25150.95 | 25833.57 | 12937.3 | 21750.93 | 8994.57 | 15764.76 | 20152.91 |  | 16784.17 | 1878.9 | 18347.85 | 252089.62
변압기별 전력사용량 | 전력 | 통계에서 | 통계에서 | 통계에서 | 통계에서 | 통계에서 | 통계에서 | 통계에서 | 통계에서 | 통계에서 | 통계에서 | 통계에서 | 통계에서 | 통계에서 | 통계에서 | 통계에서
변압기별 전력사용량 | 단위면적당 전력량 | 통계에서 | 통계에서 | 통계에서 | 통계에서 | 통계에서 | 통계에서 | 통계에서 | 통계에서 | 통계에서 | 통계에서 | 통계에서 | 통계에서 | 통계에서 | 통계에서 | 통계에서 |  | 주변전실 - 348.5
table_name | 구 분 | 소비량(toe) | 소비량(MJ) | 소비량(kcal) | 단위변환 |  |  | 순발열량 | [7 empty] | 기준표
연간 에너지 총 소비량 | 2019년 | 6841 | 286418988 | 68410000000 | 1toe=41,868MJ |  |  | "순발열량"이라 함은 연료의 연소과정에서 발생하는 수증기의 잠열을 제외한 발열량을 말한다. | [7 empty] | J | cal | Btu | kW hr | hp hr | ft-lb(wt)
연간 에너지 총 소비량 | 2020년 | 5919 | 247816692 | 59190000000 | 1toe=10000000kcal |  |  | "석유환산계수"라 함은 에너지원별 열량을 석유환산량(TOE)로 환산하기 위한 계수임, | [7 empty] | 1 | 0.23889 | 0.00094797 | 2.7782e-07 | 3.7257e-07 | 0.73768
연간 에너지 총 소비량 | 2021년 | 6090 | 254976120 | 60900000000 |  |  |  | TOE(Ton of Oil Equivalent)는 원유1톤에 해당하는 열량으로 약 10^7kcal를 말함. | [7 empty] | 4.1861 | 1 | 0.0039683 | 1.163e-06 | 1.5596e-06 | 3.088
연간 에너지 총 소비량 | 2022년 | 6562 | 274737816 | 65620000000 |  |  |  | 즉 발열량을 1kg = 10,000kcal로 환산한 값을 말한다. |  |  |  | 0 |  |  |  | 1054.882 | 251.9958 | 1 | 0.00029307 | 0.00039301 | 778.1693
연간 에너지 총 소비량 | 2023년 | 7269 | 304338492 | 72690000000 | [11 empty] | 3599406 | 859845.2 | 3412.142 | 1 | 1.341 | 2655224
[8 empty] | 에너지원별 실측결과는 50kcal에서 반올림한다. | [7 empty] | 2684077 | 641186.5 | 2544.33 | 0.7457 | 1 | 1980000
table_name | year | month | 전력(kWh) | 전기_비용 | 가스(m^3) | 가스_비용 |  | 석탄의 발열량은 인수(引受)식 기준을 적용하여 측정한다. | [7 empty] | 1.3556 | 0.32383 | 0.0012851 | 3.7662e-07 | 5.0505e-07 | 1
연간 월별 에너지 총 소비량 | 2023 | 1 | 2610198 | 379311820 | 132,075 m3 | 211575870 |  | 1cal = 4.1868J로 한다.
연간 월별 에너지 총 소비량 | 2023 | 2 | 2173731 | 331556350 | 136358 | 217190654 |  | MJ = 106J로 한다.
연간 월별 에너지 총 소비량 | 2023 | 3 | 2104639 | 266966690 | 110220 | 166796920 |  | N㎥은 0℃,1기압 상태의 체적을 말한다.
연간 월별 에너지 총 소비량 | 2023 | 4 | 1716496 | 225084230 | 73785 | 104965070
연간 월별 에너지 총 소비량 | 2023 | 5 | 1939252 | 258386950 | 14445 | 14600940
연간 월별 에너지 총 소비량 | 2023 | 6 | 2150871 | 363504080 | 26182 | 21697190
연간 월별 에너지 총 소비량 | 2023 | 7 | 2441063 | 408203750 | 59316 | 43543820
연간 월별 에너지 총 소비량 | 2023 | 8 | 2628177 | 437936500 | 80535 | 59242720
연간 월별 에너지 총 소비량 | 2023 | 9 | 2371359 | 317945300 | 91438 | 63822190
연간 월별 에너지 총 소비량 | 2023 | 10 | 1897610 | 261283180 | 79961 | 56707100
연간 월별 에너지 총 소비량 | 2023 | 11 | 2216449 | 359911180 | 36262 | 36455200
연간 월별 에너지 총 소비량 | 2023 | 12 | 2579713 | 403853260 | 55588 | 55225310
table_name | year | 전력(kWh) | 전기_비용 | 가스(m^3) | 가스_비용 | 유류(Ton) | 지역난방
에너지원별 소비현황 및 총 비용 | 2023 | 26829558 | 4013613290 | 896166 | 872142900 | 27 | NULL
에너지원별 소비현황 및 총 비용 | 2022 | 24722000 | 2927885510 | 861392 | 1008327054 | 28 | NULL
에너지원별 소비현황 및 총 비용 | 2021 | 22305000 | 2430682070 | 861392 | 684955020 | 28 | NULL
table_name | 빈압기용량(kVA) | 댓수 | 전압(1차/2차) | 용도
변압기현황 | 1500 | 3 | 22900/3300 | 본관,5남관,김현태인하드림센터,9호관 등 전력 공급
변압기현황 | 2500 | 1 | 22900/3300 | 하이테크관,로스쿨관,학생회관 전력공급
변압기현황 | 3000 | 1 | 22900/3300 | 2남관(4호관),5북관,2북관,인하드림3관,5동관 전력공급
변압기현황 | 750 | 1 | 22900/380-220 | 정석학술정보관 전등/전열(일반) 전력공급
변압기현황 | 500 | 1 | 22900/380-220 | 정석학술정보관 동력(비상) 전력공급
table_name | 구분 | 용량(USRT) | count | 가동시간(시간/년) | 설치년도 | 비고
냉동기 | 증기식 냉동기 | 280 | 3 | 1800 | 2003
냉동기 | 흡수식 냉온수기 | 320 | 2 | 1800 | 2003 | 2023년에 1대 교체
냉동기 | 흡수식 냉온수기 | 140 | 1 | 18000 | 1998
table_name | 호관 | 형광등 | 할로겐등 | 가로등 | LED | 기타등기구
조명현황 | 본관 | 1589 |  | 9 | 164
조명현황 | 2호관 | 3811 |  | 16 | 253
조명현황 | 3호관 | 421
조명현황 | 4호관 | 860 |  | 2 | 16
조명현황 | 5호관 | 6223 |  | 10 | 668
조명현황 | 6호관 | 1531 |  | 3 | 82
조명현황 | 9호관 | 1183 | 3 | 4 | 78
조명현황 | 학생회관 | 1413 |  | 3 | 39 | 255
조명현황 | 하이테크관 | 3264 | 845 | 13 | 333
조명현황 | 정석학술정보관 | 8935 |  | 23 | 1704
조명현황 | 벤처창업관 | 259 | 1 | 5
조명현황 | 직업훈련센터 | 386 |  | 7
조명현황 | 서호관 | 936 |  | 13 | 132 | 26
조명현황 | 로스쿨 | 1517 |  | 8 | 135
조명현황 | 학군단 | 233 |  | 4
조명현황 | 기타 | 155 | 43 | 73
table_name | 형식(명칭) | 용량(ton/h,kcal/h) | count | 가동시간(시간/년) | 설치년도 | 사용연료
보일러현황 | 수관보일러 | 4 | 2 | 840 | 1983 | 도시가스
보일러현황 | 수관보일러 | 5 | 1 | 100 | 1993 | 도시가스
보일러현황 | 수관보일러 | 6 | 2 | 840 | 1994 | 도시가스
보일러현황 | 노통연관보일러 | 3.5 | 2 | 2000 | 2016 | 도시가스
table_name | 장비번호 | 수량 | 용도 | 형식 | 설치위치 | 급기_형식 | 급기_풍량 | 급기_정압 | 급기_전동기 | 급기_형식 | 환기_풍량 | 환기_정압 | 환기_전동기
공조기 | AHU-1 | 1 | 지하 2층 문서고용 | 환기팬 내장형 | 지하 2층 기계실 | AIR FOIL (DS) | 22000 | 108 | 15 | AIR FOIL (DS) | 18910 | 33 | 5
공조기 | AHU-2 | 1 | 지하 1층 좌측용 | 환기팬 내장형 | 지하1층좌측 공조실 | AIR FOIL (DS) | 22000 | 108 | 15 | AIR FOIL (DS) | 18910 | 35 | 5
공조기 | AHU-3 | 1 | 지하 1층 | 환기팬 내장형 | 지하1층우측 공조실 | AIR FOIL (DS) | 32000 | 116 | 15 | AIR FOIL (DS) | 23500 | 35 | 5
공조기 | AHU-4 | 1 | 1층 좌측용 | 환기팬 내장형 | 1층좌측 공조실 | AIR FOIL (DS) | 38400 | 116 | 15 | AIR FOIL (DS) | 27900 | 35 | 7.5
공조기 | AHU-5 | 1 | 1층 우측용 | 환기팬 내장형 | 1층우측 공조실 | AIR FOIL (DS) | 38400 | 116 | 15 | AIR FOIL (DS) | 27900 | 35 | 7.5
공조기 | AHU-6 | 1 | 2측 좌측용 | 환기팬 내장형 | 2층좌측 공조실 | AIR FOIL (DS) | 23000 | 112 | 15 | AIR FOIL (DS) | 21700 | 30 | 5
공조기 | AHU-7 | 1 | 2층 우측용 | 환기팬 내장형 | 2층우측 공조실 | AIR FOIL (DS) | 23800 | 112 | 15 | AIR FOIL (DS) | 21700 | 30 | 5
공조기 | AHU-8 | 1 | 3층 좌측용 | 환기팬 내장형 | 3층좌측 공조실 | AIR FOIL (DS) | 23800 | 112 | 15 | AIR FOIL (DS) | 21700 | 30 | 5
공조기 | AHU-9 | 1 | 3층 우측용 | 환기팬 내장형 | 3층우측 공조실 | AIR FOIL (DS) | 24300 | 110 | 20 | AIR FOIL (DS) | 22000 | 36 | 5
공조기 | AHU-10 | 1 | 4층 좌측용 | 환기팬 내장형 | 4층좌측 공조실 | AIR FOIL (DS) | 24500 | 110 | 20 | AIR FOIL (DS) | 22000 | 36 | 5
공조기 | AHU-11 | 1 | 4층 우측용 | 환기팬 내장형 | 4층 우측 공조실 | AIR FOIL (DS) | 24300 | 110 | 20 | AIR FOIL (DS) | 22000 | 36 | 5
공조기 | AHU-12 | 1 | 5층 좌측용 | 환기팬 내장형 | 5층좌측 공조실 | AIR FOIL (DS) | 30600 | 113 | 20 | AIR FOIL (DS) | 29500 | 30 | 7.5
공조기 | AHU-13 | 1 | 5층 우측용 | 환기팬 내장형 | 5층우측 공조실 | AIR FOIL (DS) | 30600 | 113 | 20 | AIR FOIL (DS) | 29500 | 30 | 7.5
공조기 | AHU-14 | 1 | 6층 좌측용 | 환기팬 외장형 | 6층좌측 공조실 | AIR FOIL (DS) | 24300 | 110 | 20 | AIR FOIL (DS) | 22000 | 36 | 5
공조기 | AHU-15 | 1 | 6측 우측용 | 환기팬 내장형 | 6층우측 공조실 | AIR FOIL (DS) | 24300 | 110 | 20 | AIR FOIL (DS) | 22000 | 36 | 5
table_name | 설비명 | 용량 (kcal/h) | 댓수 | SUPPLY_CMM | SUPPLY_kw | RETURN_CMM | RETURN_kw
공조기 | 3~10층 | 106/118 | 120 | 15000 | 11
공조기 | 1~2층 | 103/154 | 2 | 18500 |  | 7.5
설치위치 | 제조회사 | 수량 | 용도 | 형식 | 유량(LPM) | 압력(m) | 전동기(kw) | 최고압(kg/cm2)
정석학술, 정보관, 지하2층, 기계실 | WILO | 4 | 냉각수 순환용 | IN-LINE | 4667 | 30 | 37 | 10
정석학술, 정보관, 지하2층, 기계실 | WILO | 4 | 1차 냉수순환 | IN-LINE | 2820 | 10 | 11 | 10
정석학술, 정보관, 지하2층, 기계실 | WILO | 2 | 2차 냉수순환 | IN-LINE | 8460 | 20 | 45 | 10
정석학술, 정보관, 지하2층, 기계실 | WILO | 2 | 온수 순환펌프 | IN-LINE | 3687 | 20 | 22 | 10
정석학술, 정보관, 지하2층, 기계실 | WILO | 3 | 보일러 보급수펌프 | 압력다단 | 60 | 115 | 3 | 10
정석학술, 정보관, 지하2층, 기계실 | WILO | 1 | 급수 펌프 | 부스터 | 492 | 74 | 12 | 10
정석학술, 정보관, 지하2층, 기계실 | WILO | 2 | 급탕 순환 펌프 | IN-LINE | 22 | 5 | 0.3 | 10
하이테크관 기계실 | WILO | 3 | 냉각수 순환용 | 단단보류트 | 5547 | 35 | 55 | NULL
하이테크관 기계실 | WILO | 3 | 냉온수 순환용 | 단단보류트 | 3225 | 32 | 37 | NULL
하이테크관 기계실 | WILO | 2 | 온수 순환펌프 | 단단보류트 | 250 | 27 | 3.7 | NULL
하이테크관 기계실 | WILO | 2 | 온수 순환펌프 | 단단보류트 | 167 | 27 | 3.7 | NULL
하이테크관 기계실 | WILO | 1 | 급수펌프(저층) | 부스터 | 1524 | 55 | 30 | NULL
하이테크관 기계실 | WILO | 1 | 급수펌프(고층) | 부스터 | 336 | 82 | 11.1 | NULL
하이테크관 기계실 | WILO | 2 | 급물펌프(저층) | IN-LINE | 50 | 6 | 0.4 | NULL
하이테크관 기계실 | WILO | 2 | 급물펌프(고층) | IN-LINE | 33 | 6 | 0.4 | NULL
하이테크관 기계실 | WILO | 2 | 대류펌프(저층) | IN-LINE | 25 | 14 | 0.8 | NULL
하이테크관 기계실 | WILO | 2 | 대류펌프(고층) | IN-LINE | 17 | 16 | 0.8 | NULL
60주년 기념관 기계실 | 윌로 | 3 | 저층부 급수펌프 | 부스터 | 1029 | 50 | 16.5 | 10
61주년 기념관 기계실 | 윌로 | 3 | 고층부 급수펌프 | 부스터 | 870 | 90 | 22.5 | 10
5서관 기계실(5남용) | 윌로 | 3 | 급수펌프 | 부스터 | NULL | 16bar | 11.1 | 10
5서관 기계실 | 하이젠 | 2 | 급수펌프 | 다단 터빈 펌프 | 450 | 48 | 7.5 | 10
5서관 기계실 | 윌로 | 4 | 급수펌프 | 부스터 | 350 | 45 | 5.5 | 10
5동관 기계실(5동관 남쪽) | 윌로 | 4 | 급수펌프 | 부스터 | 180 | 67.1 | 7.5 | 10
5동관 기계실(5동관 북쪽) | 윌로 | 2 | 급수펌프 | 다단 터빈 펌프 | 450 | 48 | 7.5 | 10
본관기계실 | 윌로 | 3 | 급수펌프(동측) | 부스터 | 200 | 60 | 3.7 | 10
본관기계실 | 윌로 | 3 | 급수펌프(서측) | 부스터 | 200 | 60 | 3.7 | 1
2북관 기계실 | 그런포스 | 3 | 급수펌프 | 부스터 | 641.66 | 47.9 | 3.7 | 10
학생회관 기계실 | 그런포스 | 3 | 급수펌프 | 부스터 | 1023 | 64.5 | 5.5 | NULL
6호관 기계실 | 윌로 | 3 | 급수펌프 | 부스터 | 0.6 | 0.2*3 | 30 | 10
서호관 기계실 | LG산전(주) | 3 | 급수 | 부스터 | NULL | NULL | 7.5 | NULL